|  | ARTA SPÓŁKA Z O.O. 90-410 ŁÓDŹ, UL. PIOTRKOWSKA 45, tel. 630-17-84, fax 633-82-31 KONTO BANKOWE: PKO S.A. O. W ŁODZI 67 1240 5527 1111 0000 5589 7192 REGON: 470572123 NIP: 728-000-83-76 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TYTUŁ OPRACOWANIA: |  | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ KSIĘŻEGO MŁYNA W ŁODZI, WPISANEGO DO REJESTRU ZABYTKÓW NR A/44 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU GOSPODARCZEGO – OBSZAR H INSTALACJE SANITARNE |  |  |
| adres OBIEKTU: |  | ## KSIĘŻY MŁYN 11 W ŁODZI |  |  |
| nr ewid. działEK: |  | dz. nr 98/11, 94; obr. w-25 |  |  |
| Inwestor: |  | MIASTO ŁÓDŹ, 90-926 ŁÓDŹ, UL. PIOTRKOWSKA 104 |  |  |
|  |  | IMIĘ I NAZWISKO | NUMER UPRAWNIEŃ | PODPIS |
| PROJEKTANT : |  | mgr inż. ZDZISŁAW KRAMM | 134/01/WŁ (bez ograniczeń w specj. instal.) nr izby ŁOD/IS/1802/02 |  |
| SPRAWDZAJĄCY: |  | mgr inż. ALEKSANDRA KANIEWSKA | LOD/0576/POOS/06; upr. do projekt. bez ograniczeń w spec. instalac. |  |
| KIEROWNIK PRACOWNI : |  |  | mgr inż. arch. DANUTA WŁODARSKA |  |
| marzec 2013 r. |  |  |  |  |

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

- OPIS TECHNICZNY I OBLICZENIA

- DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

- RYSUNKI

| Rzut przyziemia – instalacja wentylacji mechanicznej | Rys. o nr 4 |
| --- | --- |
| Rzut kotłowni i instalacji zasilania nagrzewnic | Rys. o nr 5 |

I. OPIS TECHNICZNY I OBLICZENIA

do projektu budowlanego wewnętrznych instalacji sanitarnych bud. remontu i przebudowy bud. Gastronomicznego przy ul. Księży Młyn w Łodzi, obszar H, dz.98/11, obręb W-25

##### PODSTAWY OPRACOWANIA

- Zlecenie i umowa zawarta z Inwestorem

- Projekt architektury obiektu

- Plan zagospodarowania terenu

- Normy i przepisy budowlane

- Uzgodnienia z Głównym Projektantem dotyczące przyjętych rozwiązań projektowych

##### CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest podanie podstawowych rozwiązań technicznych dla projektowanego obiektu w fazie projektu budowlanego i w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę obiektu.

Zakres opracowania obejmuje:

- Instalację wewnętrzną wody zimnej bytowo – gospodarczej oraz wody ciepłej i cyrkulacji w budynku,

- Instalację wewnętrzną kanalizacji sanitarnej obejmującą poziomy kanalizacyjne prowadzone pod posadzą przyziemia oraz podejścia kanalizacyjne do urządzeń,

- Instalację wewnętrzną kanalizacji z kuchni obejmującą poziomy kanalizacyjne prowadzone pod posadzą przyziemia oraz podejścia kanalizacyjne do urządzeń,

- Instalację wewnętrzną centralnego ogrzewania,

- Instalację wentylacji mechanicznej,

- Projekt kotłowni.

##### OPIS OGÓLNY OBIEKTU

Głównym celem opracowania jest zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej w zakresie inwestycji celu publicznego, położonej w Łodzi w rejonie ulic: Księży Młyn, Fabryczna, Przędzalniana, Tymienieckiego w sąsiedztwie rewitalizowanych obiektów Księżego Młyna.

Zakres obejmuje przywrócenie historycznej funkcji tych terenów i polega na:

- budowie, remoncie i przebudowie układu komunikacyjnego wraz z usunięciem kolizji,

- budowie, remoncie i przebudowie infrastruktury technicznej wraz z usunięciem kolizji,

- budowie parkingów,

- zagospodarowaniu terenu (w tym montaż małej architektury, pielęgnacji zieleni, itp.),

- zmianie sposobu użytkowania komórek lokatorskich na usługi gastronomiczne wraz z budową ogródków w układzie atrialnym.

Omawiany teren, zlokalizowany jest w Łodzi na działce nr 96/10, w obrębie W-25, w zespole fabryczno-rezydencjonalnym „Księży Młyn” (1873-1891).

Z racji ścisłej ochrony konserwatorskiej całego układu urbanistycznego zespołu, wpisanego do rejestru zabytków pod numerami A/361 i A/44 ( wpis z dnia 14 grudnia 1995r.) stanowi zabytek i jest własnością Gminy Miasta Łódź.

Wpis ten obejmuje:

- 1. Pod nr rej. A/361 przędzalnię, przy ul. Tymienieckiego 25, 4; 18 domów robotniczych wraz z budynkami gospodarczymi i infrastrukturą, przy ul. Księży Młyn1-12 i ul. Przędzalnianej 53, 55, 57- 67; budynek straży pożarnej, przy ul. Tymienieckiego 30a; szkołę, przy ul. Księży Młyn 13/15; konsumy, przy ul. Księży Młyn 14; rezydencję Edwarda Herbsta (pałac, kordegardę, oficynę, ogród).

- 2. Pod nr rej. A/44 wpis obszarowy Milionowa – Księży Młyn – Przędzalniana – Tymienieckiego – Targowa, jako „Zespół budownictwa przemysłowego dawnego K. Scheiblera i L. Grohmana”.

Działka o nr ewid. 96/10, w obr. W-25 na planie prostokąta, zlokalizowana przy ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 32, jako teren otwarty z dostępem po zach. str. zaplecza posesji mieszkalnej przy ul. Księży Młyn 2.

Teren działki zabudowany budynkiem gospodarczym w kształcie litery „L”, o funkcji komórek lokatorskich, zlokalizowanych w płn.-zach. części działki.

Celem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu w obszarze funkcjonalnym  - I  w zakresie:

- zmiany sposobu użytkowania budynku gospodarczego z funkcją komórek lokatorskich na użyteczność publiczną o funkcji gastronomicznej dla Klubu Księżego Młyna,

- montażu małej architektury,

- budowy i remontu posadzek ciągów pieszo - jezdnych,

- podłączenia instalacji gazowej do budynku,

- montażu oświetlenia zewnętrznego,

- urządzenia ogródka atrialnego wraz z pielęgnacją zieleni.

W remontowanym obiekcie znajdować się będzie lokal gastronomiczny.

Projektowana kuchnia będzie mogła przygotować posiłki kuchni tradycyjnej  z surowców.

Na projektowanym zapleczu będą występowały następujące czynności:

- przyjęcie  surowców,

- magazynowanie  surowców,

- odkażanie jaj,

- mycie warzyw,

- obróbka mechaniczna ( rozdrabnianie, porcjowanie, mieszanie),

- obróbka termiczna posiłków własnych (  smażenie, pieczenie),

- zmywanie naczyń roboczych i zmywanie naczyń konsumentów.

Zaprojektowano wyposażenie technologiczne pomieszczenia kuchni umożliwiające przygotowanie własnych posiłków z surowców . Do obróbki termicznej przewidziano: kuchnię gazową czteropalnikową , piec konwekcyjno -parowy ( w kuchni), frytownicę elektryczną oraz gyros  ( w barze)  .

Odpowiednio przygotowane  surowce  będą poddawane w kuchni obróbce termicznej. Będą one polegać na smażeniu i pieczeniu . W kuchni zaprojektowano ponadto stanowiska obróbki mięsa, warzyw, aneks mycia sprzętu oraz tzw. ekspedycję. Przygotowane  posiłki będą wydawane  poprzez okienko do  baru.

Ścieki odprowadzane z terenu posesji to ścieki sanitarne, ścieki z kuchni i jej zaplecza, wody deszczowe z części dachu budynku.

Na odpływie ścieków z kuchni obiektu w projekcie zewnętrznych instalacji kanalizacyjnych zaprojektowano separator tłuszczu, w związku z czym nie przekroczone zostaną wartości wskaźników zanieczyszczeń zgodnie z obowiązującym Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie m. Łodzi oraz nie wystąpią szczególnie szkodliwe substancje określone w załączniku do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 10.11.05 r. (Dz. U. Nr 233 z dn. 30.11.05,poz. 1988), które odprowadzone zostaną do kanalizacji miejskiej w związku z tym pozwolenie wodno – prawne nie jest wymagane.

Woda w obiekcie używana będzie d/c bytowo gospodarczych i technologicznych.

4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH – INSTALACJA ZASILANIA NAGRZEWNICY CENTRALI WENTYLACYJNEJ

Projektuje się instalację zasilania nagrzewnicy wentylacyjnej wodnej w centrali wentylacyjnej obsługującej pomieszczenia kuchni i zaplecza.

Źródłem ciepła dla instalacji zasilania nagrzewnicy centrali wentylacyjnej będzie projektowany kocioł dla potrzeb c.o. i c.w.u. przebudowywanego bud. gospodarczego zlokalizowany wydzielonym pomieszczeniu budynku.

Regulacja temperatury czynnika dopływającego do nagrzewnicy wentylacyjnej odbywać się będzie przy pomocy typowego układu  z zastosowaniem zaworu trójdrogowego  (w dostawie producenta centrali wentylacyjnej) oraz pompy obiegowej.

Instalacja zasilania nagrzewnicy centrali a wykonana będzie z rur stalowych ze szwem czarnych łączonych przez spawanie wg PN – 80/H – 74200 ( lub z instalacji z tworzyw sztucznych np.: (lub z rur z tworzyw sztucznych np.: REHAU Rautitan Flex). Rury stalowe oczyścić ręcznie do czystości i pomalować  dwukrotnie farbą antykorozyjną odporną na wysokie temperatury.

Izolacja rurociągów pianką poliuretanową półsztywną w otulinie z PCW niepalnej wg. tabeli poniżej:

| WYMAGANIA IZOLACJI CIEPLNEJ PRZEWODÓW I KOMPONENTÓW |  |  |
| --- | --- | --- |
| LP | Rodzaj przewodu lub komponentu | Min. grubość izolacji cieplnej (materiał 0,035 W/(m . K)) |
| 1 | Średnica wewnętrzna do 22 mm | 20 mm |
| 2 | Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm | 30 mm |

Instalacja rozprowadzona będzie pod stropem pomieszczeń.

Centralę podwieszono pod stropem pomieszczenia magazynu ( pom. nr 8). Warunki wykonania, próby, odbiory jak dla instalacji c.o. Poziomy instalacyjne układać ze spadkami 0,3%.

Wymagana moc cieplna dla nagrzewnicy wentylacyjnej:

-Qn=16kW(70/55st.C);

5.OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH – INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Dla pomieszczeń kuchni i zaplecza kuchni tj. pomieszczeń zmywalni, magazynu, obieralni i komunikacji zaprojektowano układ wentylacji mechanicznej nawiewnej realizowanym przez centralę podwieszaną nawiewną o wydajności 1015m3/h z nagrzewnicą wodną o mocy 16 kW.

Centralę układu nawiewnego oznaczonego jako N1 podwieszono w pomieszczeniu WC pracowników (pom. 8) pod stropem pomieszczenia.

Powietrze świeże do centrali doprowadzone będzie z czerpni ściennej 700x300mm ( wymagana powierzchnia czynna czerpni 0,1m2) w ścianie zewnętrznej budynku.

Wywiew z pomieszczeń jw. realizowany będzie poprzez kratki wyciągowe zamontowane na kanale wywiewnym z pomieszczenia zaplecza kuchni i pom. kuchni ( kratki wywiewne z przepustnicami i kierownicami np. SMAY typ ALW) oraz w kuchni przez okap montowany nad trzonem kuchennym (okap wg projektu technologii)

Wyrzut zużytego powietrza ponad dach przy pomocy wentylatorów dachowych z wyrzutem pionowym na podstawie dachowej tłumiącej.

Wyciąg ogólny W1 w ilości L= 235m3/h np.: wentylator typ RF/2-200 + podstawa dachowa tłumiąca.

Wyciąg znad  okapu w kuchni W2 w ilości L= 780m3/h np.: wentylator typ CTVT4-200+ podstawa dachowa tłumiąca.

Centrala nawiewna N1 i wentylatory W1 i W2 będą uruchamiane jednocześnie. Załączanie z wybranego pomieszczenia – dokładna lokalizacja do ustalenia z Inwestorem na etapie wykonawstwa.

Powietrze będzie doprowadzone do pomieszczeń i odprowadzone z pomieszczeń kanałami prostokątnymi w obudowach i nawiewane za pomocą kratek nawiewnych z kierownicami i przepustnicami regulacyjnymi np.: SMAY typ ALW.

Kanały prowadzone w obudowie pod stropem pomieszczeń. Obliczenia ilości powietrza załączono do opracowania.

Regulację systemu wentylacji mechanicznej przeprowadzić na przepustnicach wielopłaszczyznowych oraz na przepustnicach skrzynek rozprężnych i  przepustnicach kratek nawiewnych i wywiewnych.

Dla okapu w barze dobrano wywiew  grawitacyjny z okresowym wspomaganiem przy pomocy wentylatora W3 – uzupełnianie powietrza z pomieszczenia sali konsumpcyjnej. Na kanałach wywiewnych zamontować przepustnice z siłownikami umożliwiającymi zamykanie i otwieranie odpowiednio kanału do wentylatora lub kanału do wywietrzaka.

5.1. OBLICZENIA ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO

Okap przyścienny z filtrami tłuszczowymi i oświetleniem o wymiarach 2400x900x400 w pom. kuchni:

| Lp | Urządzenia pod okapem | Ciepło jawne |  | Współcz. obciążenia b | Ciepło jawne z uwzgl. wsp. obc. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [W/kW] | [W] | - | [W] |
| 1 | Piec konwekcyjno-parowy 10kW – 1 szt. | 200 | 2000 | 0,2 | 400 |
| 2 | Kuchnia 4 palnikowa 24,0kW – 1 szt. | 100 | 2400 | 0,2 | 480 |
| Razem: |  |  |  |  | 880W |

Qjk=880*0,4=360W

Wymiary okapu L=2,40m B=0,9m

dhydr=1,3

Vt=18⋅36013(1,2+1,7⋅1,3)53=780m3h

Strumień powietrza usuwany przez okap:

V=780m3/h

Kubatura kuchni V=16,60m3 *3 = 49,8 => przy 20 w/h dla pomieszczenia ilość powietrza wentylacyjnego  wynosi =880 m3/h.

Wentylacja pomieszczeń pomocniczych:

| Nr pom. | Nazwa | Powierzchnia [m2] | Kubatura [m3] | Ilość wymian | Ilość powietrza [m3/h] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Kuchnia | Wywiew ogólny z kuchni: |  |  | 100 |
| 3 | Zmywalnia | 3,19 | 10 | 6 | 60 |
| 4 | Magazyn | 2,86 | 10 | 2 | 20 |
| 5 | Obróbka wstępna | 3,18 | 7 | 2 | 20 |
| 6 | Komunikacja | 11,70 | 36 | 1 | 35 |
| Razem: |  |  |  |  | 235m3/h |

Wentylację w pom. kuchni i pomocniczych realizuje się z następującym podziałem:

- wywiew ogólny z pom. kuchni (nie mniej niż 10% wywiewu całkowitego)  i pomieszczeń pomocniczych L= 265m3/h  => układ W1

-wywiew przez okap w pomieszczeniu kuchni w ilości 780m3/h => układ W2

Nawiew centralą nawiewną układ – N1 wspólny dla kuchni i pomieszczeń pomocniczych

Ln=880 m3/h (kuchnia) +135 m3/h ( pomocnicze) = 1015m3/h.

Okap przyścienny z filtrami tłuszczowymi i oświetleniem o wymiarach 2400x900x400 w pom. baru:

| Lp | Urządzenia pod okapem | Ciepło jawne |  | Współcz. obciążenia b | Ciepło jawne z uwzgl. wsp. obc. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [W/kW] | [W] | - | [W] |
| 1 | Bemar wodny -2,4kW | 125 | 300 | 0,5 | 150 |
| 2 | Gyros elektryczny -3,9kW | 200 | 780 | 0,1 | 78 |
| 3 | Frytownica elektryczna -4,0kW | 200 | 800 | 0,1 | 80 |
| Razem: |  |  |  |  | 308W |

Qjk=308*0,5=154W

Wymiary okapu L=2,40m B=0,9m

dhydr=1,3

Vt=18⋅15413(1,2+1,7⋅1,3)53=580m3h

Strumień powietrza usuwany przez okap:

V=580m3/h - wentylator W3 zamiennie z wywietrzakiem.

WYTYCZNE BRANŻOWE

Część elektryczna:

-zasilić i zabezpieczyć w tablicach elektrycznych projektowane układy wentylacyjne (tj. centrala wentylacyjna N1, wentylatory dachowe wyciągowe W1, W2, wentylatory kanałowe łazienkowe – 3 szt.)

Część budowlana:

-Przewidzieć konstrukcje pod centralę wentylacyjną podwieszaną;

-Przewidzieć otwory w ścianach i stropach dla prowadzenia kanałów wentylacyjnych.

-Przewidzieć otwory wentylacyjne lub szczeliny wentylacyjne w drzwiach do pomieszczeń WC, w których zamontowano wentylatorki kanałowe oraz pom. pomocniczych kuchni nr.: 4 i 5.

5.2. WENTYLACJA GRAWITACYJNA ZE WSPOMAGANIEM W POM. WC.

W pomieszczeniach WC przewidziano wspomaganie wentylacji grawitacyjnej wentylatorami montowanymi na kanałach wentylacji grawitacyjnej. Wentylatory w pomieszczeniach WC sprzężone z oświetleniem.  Ilość powietrza przyjęto 50 m3/h na miskę klozetową.. Nawiew powietrza z pomieszczeń sąsiednich przez nieszczelności drzwi wewnętrznych.

Przewiduje się montaż wentylatorków j.w. w pom. WC nr.: 8,12,13,18.

5.3. WARUNKI WYKONANIA INSTALACJI WENTYLACJI

Powietrze wentylacyjne rozprowadzono kanałami z blachy stalowej ocynkowanej typ A/I prostokątnymi i okrągłymi.

Okap nad kuchnią i kanały wentylacyjne znad okapu wykonać z blachy stalowej nierdzewnej.

Dla czyszczenia instalacji należy przewidzieć otwory rewizyjne wg Wymagań technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych (CORBTI INSTAL z 2002r zeszyt 5).

Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w odległości umożliwiającej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. W przypadku połączeń kołnierzowych odległość ta powinna wynosić, co najmniej 100 mm.

Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonywać w otworach, których wymiary są od 50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów lub przewodów z izolacją.

Powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał powinien być jednorodny, bez wżerów, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryć ochronnych nie powinny mieć ubytków, pęknięć i tym podobnych wad.

Wymiary przewodów o przekroju prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać wymaganiom norm PN – EN 1505 i PN – EN 1506.

Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN–B 76001.

Wykonanie przewodów prostych i kształtek z blachy powinno odpowiadać wymaganiom normy PN – B – 04343.

Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN–B–76002. Dopuszcza się stosowanie systemowych połączeń kanałów okrągłych i prostokątnych zapewniających wymaganą szczelność i sztywność połączeń.

6. NORMY I PRZEPISY

Dz.U. Nr 243/2010, poz. 1623 - Prawo budowlane, tekst jednolity

Dz. U. NR 75/2002, poz. 690 – w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie- zmiany z dn. 8.07. 2009 r.

Dz.U. Nr 129/97 poz. 844 - Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy wraz z późniejszymi zmianami

Dz. U. Nr 92/04 poz. 881 – O wyrobach budowlanych- z późniejszymi zmianami

Dz. U. Nr 204/04 poz. 2087 z późniejszymi zmianami – o systemie oceny zgodności z późniejszymi zmianami

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych cz.II. Roboty instalacyjne sanitarne i przemysłowe wodociągowych i ich części składowych

PN – EN – 1610:2002/Ap1:2007 – Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych

PN – B – 10700.01 – Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN – B – 10700.02 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji z tworzyw sztucznych

Wytyczne Producenta rur z tworzyw sztucznych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych cz. II. Roboty instalacji sanitarnych i przemysłowych.

PN-EN 1717:2003 – Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny

PN-EN 12831:2006 – Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego

PN-EN ISO 6946:2008 Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania

PN-B-02403:1982 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne

PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania.

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

PN-EN 215:2005 i PN-EN 215:2005/A1:2006 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i metody badań.

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL

Dz. U.201POZ. 1240/2008 – Metodologia obliczania charakterystyki energetycznej budynku

Wszystkie roboty w obiekcie należy wykonywać zgodnie z:

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz 401),

Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych z dnia 20 września 2001 r. (Dz. U. Nr 118 poz 1263)

Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 26 września 1997 r.( Dz. U. Nr 129 poz.844) ze zmianami Dz. U nr 91 poz 811 z 2002 r.)

###### INFORMACJA BIOZ

ZAKRES ROBÓT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW.

Roboty przygotowawcze  -  wykonanie zaplecza budowy,

Roboty towarzyszące niezwiązane z robotami budowlanymi: składowanie materiałów, używanie sprzętu mechanicznego i transportowego, roboty ziemne, ochrona obiektu, szkolenie i instruo-wanie pracowników.

Roboty demontażowe

Roboty montażowe

WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH.

Na terenie inwestycji znajdują się obiekty kubaturowe oraz istniejące uzbrojenie.

WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI ORAZ WSKAZANIE OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĘPOWANIA.

WSKAZANIE OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĘPOWANIA

| Lp | Zagrożenie przy wykonywaniu robót budowlanych | Miejsce występowania | Czas trwania zagrożenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Roboty demontażowe instalacji sanitarnych | Cały teren budowy | Cały okres budowy do odbioru inwestorskiego |
| 2 | Roboty montażowe instalacji sanitarnych |  |  |
| 2.1 | Warunki atmosferyczne | Cały teren budowy | Cały okres budowy do odbioru inwestorskiego |
| 2.2 | Uderzenie elementami zamocowanymi tymczasowo |  |  |
| 2.3 | Zagrożenie elementem przenoszonym |  |  |
| 2.4 | Składowanie materiałów i uderzenie elementami upadającymi na składowisku |  |  |
| 2.5 | Uderzenie elementami upadającymi na budowie |  |  |
| 2.6 | Spadnięcie z montowanej konstrukcji i rusztowań – roboty na wysokościach, |  |  |
| 2.7 | Zgniecenie rąk i nóg |  |  |
| 2.8 | Zagrożenie przez maszyny i urządzenia |  |  |
| 2.9 | Przygotowanie mieszanki betonowej i zapraw |  |  |
| 2.10 | Transport zapraw i materiałów budowlanych |  |  |
| 2.11 | Montaż, eksploatacja i demontaż rusztowań |  |  |
| 3 | Zagrożenie prądem elektrycznym |  |  |
| 2.1 | Zagrożenie od urządzeń eksploatowanych na budowie |  |  |
| 2.2 | Zagrożenie prądem przy spawaniu |  |  |
| 3 | Zagrożenia losowe |  |  |

OKREŚLENIE SKALI WYSTĘPUJĄCYCH ZAGROŻEŃ.

Nie przewiduje się szczególnych zagrożeń dla bezpieczeństwa ludzi na budowie.

Zagrożenia wyszczególnione powyżej wystąpią w stopniu typowym, charakterystycznym, dla budownictwa  ogólnego.

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Przed przystąpieniem do poszczególnych grup robót należy przeprowadzić instruktażowe przeszkolenie BHP obejmujące: informacje o zasadach bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych i mechanicznych, wskazanie stref niebezpiecznych w obrębie placu budowy, pozostawanie poza zasięgiem pracy urządzeń transportu poziomego i pionowego, przebywanie wyłącznie na jednym podeście roboczym rusztowania w tym samym pionie i inne .

Szczegółowy instruktaż bhp w zakresie specyfiki inwestycji Kierownik Budowy przeprowadzi przed rozpoczęciem budowy.

Przy pracach nie wolno na budowie zatrudniać pracownika bez wstępnego przeszkolenia w zakresie bhp na określonym stanowisku pracy i wymagań bhp przy poszczególnych czynnościach, a od obsługujących urządzenia i maszyny budowlane wymaga się odpowiednich uprawnień operatorskich.

W trakcie realizacji należy stosować imienny podział pracy i odpowiednie środki zabezpieczające, a przed przystąpieniem do poszczególnych grup robót przekazać pracownikom sprzęt ochrony osobistej /atestowany/ z określeniem sposobu korzystania z niego.

WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJĄCYCH                                                                       NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT  W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ.

Prawidłowo zagospodarowany plac budowy, uzbrojony w niezbędne sieci instalacyjne.

Teren budowy ogrodzony, prawidłowo oświetlony i strzeżony.

Teren budowy posiadający wydzielone terytorialnie i oznakowane składowiska i magazyny, a także wydzielony i zamknięty magazyn materiałów .

Budynek biura budowy z zapleczem socjalno – higienicznym dla obsługi, apteczką pierwszej pomocy i osobą przeszkoloną w zakresie udzielenia pierwszej pomocy, z dobrze widoczną informacją zawierającą adres i telefon najbliższego punktu lekarskiego, najbliższej straży pożarnej, posterunku Policji, najbliższego punktu telefonicznego.

Niezbędny park urządzeń budowlanych i transportowych sprawny technicznie.

Zabezpieczenie sprzętu mechanicznego przed dostępem do niego przez osoby nieuprawnione oraz oznakowanie go, w sposób trwały i wyraźny, określające jego bezpieczną eksploatację .

Zabezpieczenie dojazdów dla samochodów p-poż, pogotowia i ewakuacji z placu budowy.

Wyposażenie placu budowy w sprzęt p.poż., udostępnienie dojścia do hydrantu wody  do gaszenia zewnętrznego.

Zastosowane lekkie ogrodzenie placu budowy umożliwi dostęp wozów Straży Pożarnej do budowanego obiektu nawet przy zamkniętych bramach (po staranowaniu).

Środki ochrony indywidualnej ( głowy, oczu, twarzy, słuchu, dróg oddechowych, rąk, nóg, ubiory ochronne, i inne).

Przeszkolenie pracowników w zakresie ochrony bhp z uwzględnieniem postępowania podczas wypadku i katastrofy budowlanej.

Przeszkolenie pracowników w zakresie ochrony ppoż.

Osoby wizytujące budowę, nie będące pracownikami, przebywają na budowie w trakcie robót w odzieży ochronnej i pod opieką kompetentnego pracownika.

Wszystkie roboty w obiekcie należy wykonywać zgodnie z:

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa  i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz 401), Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych z dnia 20 września 2001 r. (Dz. U. Nr 118 poz 1263) Rozporządzeniem Ministra Pracy  i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia  26 września 1997 r.( Dz. U. Nr 129 poz.844) ze zmianami Dz. U nr 91 poz 811  z 2002 r.)

Do wykonania robót Inwestor zatrudni wyłącznie wyspecjalizowane firmy, a roboty wykonywane będą pod nadzorem pracowników uprawnionych w swoich branżach. Podstawą do rozpoczęcia robót budowlanych - poza warunkami powyższymi – jest uzyskanie pozwolenia na budowę po wykonanie projektu budowlanego jako podstawy do rozpoczęcia robót budowlanych.

Opracował:

mgr inż. Zdzisław Kramm

upr. nr 134/01/WŁ

II. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO

Wymagane zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ze zamianami wprowadzonymi ustawą z dn. 16.04.2004 r. o zmianie ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 93 z dn. 30.04.2004 poz. 888)

Oświadczam, że:

projekt budowlanego wewnętrznych instalacji sanitarnych bud. remontu i przebudowy bud. Gastronomicznego przy u. Tymienieckiego 32 w Łodzi, obszar I, dz.96/10, obręb W-25

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inż. Zdzisław  Kramm

upr. nr 134/01/WŁ

mgr inż. Aleksandra Kaniewska

upr. nr LOD/0576/POOS/06